ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ПАХОТНИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Красноярск

2018

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ПАХОТНИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Индивидуальный предприниматель	С.В. Пахотников

Красноярск

2018

|  |  |  |  |  | СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Номер тома | Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Перспективное потребление тепловой энергии и инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  | Пахотников |  |  | 12.18 | Состав документации |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 3 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Пахотников С.В. |  |  |

|  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ Введение 5 Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 6 Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения… 6 Часть 2. Источники тепловой энергии 6 Часть 3. Тепловые сети 9 Часть 4. Зоны действия 12 Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии 13 Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии 14 Часть 7. Балансы теплоносителя 15 Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 16 Часть 9. Надежность теплоснабжения 16 Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 22 Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 22 Часть 12. Основные проблемы организации теплоснабжения 23 Список использованных источников 25 Приложение 1. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия Приложение 2. Схема административного деления с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) Приложение 3. Температурный график котельной на отопительный сезон 2018- 2019 гг. Приложение 4. Карта градостроительного зонирование с используемой территорией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  | Пахотников |  |  | 12.18 |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 4 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Пахотников С.В. |  |  |

|  |  | ВВЕДЕНИЕ «Актуализация схемы теплоснабжения Авдинского сельсовета Уярского района Красноярского края на 2019 год и с перспективой до 2028 года» выполнена на основании: - Муниципального контракта №07/18 от 05.12.2018 г. «Актуализация схемы теплоснабжения Авдинского сельсовета Уярского района Красноярского края на 2019 год и на перспективу до 2028 года», заключенного между Администрацией Авдинского сельсовета и ИП Пахотниковым Сергеем Викторовичем; - Технического задания на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Авдинского сельсовета Уярского района Красноярского края на 2019 год и на перспективу до 2028 года, утвержденного Заказчиком, (Приложение №1 к Муниципальному контракту №07/18 от 05.12.2018г.) Объем и состав схемы соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунк- том 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154. При актуализации учтены требования законодательства Российской Феде- рации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих приро- доохранную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения Система централизованного теплоснабжения представляет собой инженер- ный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принад- лежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с задан- ными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их измене- ния определяются техническими возможностями основных структурных элемен- тов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), эко- номической целесообразностью. Система централизованного теплоснабжения поселка Авда, представлена одним источником тепловой энергии и распределительными сетями, а так же жи- лыми объектами и группой социально значимых объектов, подключенных к теп- лоисточнику представлены в таблице 4.1. Теплоснабжение остального жилого фонда поселка осуществляется от автономных источников теплоснабжения (печи, камины, котлы). Производство и передачу тепловой энергии потребителям осу- ществляет одна эксплуатирующая организация - ООО «ДомСервис». Расчет с по- требителями ведется по нормативным (расчетным) значениям теплопотребления. Часть 2. Источники тепловой энергии Котельная расположена по адресу ул. Юбилейная, 15. Здание котельной кирпичное, дата постройки - 1972 год. В состав основного оборудования котельной входят четыре водогрейных котла КВ-БУ-0,54. Общая установленная мощность котельной составляет 1,84 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,74 Гкал/ч (зависимость установленной мощности котельной и присоединенной тепловой нагрузки потребителей показано на рисунке 2.1). Температурный режим работы котельной 95-70°С. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами.	Состав и характеристики сетевого насосного оборудования представлены в Таблице 2.1.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по

2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая. Исходная вода для подпитки системы теплоснабжения поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки ис- ходной (подпиточной) воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в за- висимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную с визуальным контролем параметров работы всего оборудования согласно показаниям измери- тельных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в ото- пительный период. В меж отопительный период котельная останавливается.

Подп. и дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Таблица 2.1. Состав и характеристики сетевого насосного оборудования котель- ной

| № п/п | Тип насоса | Марка насоса | Количество, шт | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос | Willo BL 65/180 | 2 | 18,5 |

Рисунок 2.1. Диаграмма зависимоти установленной мощности котельной и присоединенной тепловой нагрузки потребителей

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

7

Структура основного (котлового) оборудования по котельным представлена в Таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование котельной | Марка котла | Установлен- ная мощ- ность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Год прове- дения ка- питального ремонт | Год ввода в эксплуата- цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | КВ-БУ- 0,54 | 0,46 | 0,46 | 2018 | 2015 |
|  | КВ-БУ- 0,54 | 0,46 | 0,46 | 2016 | 2016 |
|  | КВ-БУ- 0,54 | 0,46 | 0,46 | 2017 | 2017 |
|  | КВ-БУ- 0,54 | 0,46 | 0,46 | 2018 | 2018 |

Основные характеристики основного оборудования по источникам тепловой энергии представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

|  | Наименование источников тепловой энер- гии |
| --- | --- |
|  | Котельная |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудова- ния, Гкал/час | 1,84 |
| Ограничения тепловой мощности | По паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности, Гкал/ч | 1,84 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоно- сителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,017 |
| Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 1,823 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2015-2018 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2018 |
| Коэффициент использования установленной мощности, % | 40,6 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный выбор температурного гра- |

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

Подп. и дата

Подп. и дата

8

|  | фика обусловлен наличием только отопи- тельной нагрузки у отапливаемых объек- тов п. Авда и непосредственным присое- динением абонентов к тепловым сетям |
| --- | --- |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые се- ти | Расчетный, в зависимости от тепловых на- грузок потребителей и показаний темпера- тур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудова- ния источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений от- сутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Не выдавались |

Часть 3. Тепловые сети

Протяженность сетей системы теплоснабжения п. Авда Уярского района Красноярского края составляет 1960,0 метров в двухтрубном исполнении. Основ- ной объем тепловых сетей введен в эксплуатацию в 1983-1985 годах. Физический износ, низкий уровень обслуживания и условия эксплуатации тепловых сетей приводят к сверхнормативным утечкам теплоносителя, а так же высокой аварий- ности тепловых сетей.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов, а так же за счет естественных изменений на- правления трассы.

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся после окончания отопительного сезона и после завершения работ по подготовке к отопитель- ному сезону, перед началом отопительного периода.

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С. График отпуска тепла представлен в Приложе- нии 3.

Подп. и дата

Подп. и дата

Основные параметры тепловых сетей представлены в Таблице 3.1

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

9

Таблица 3.1

| №п /п | Наименование участка |  | Год ввода в экс- плуа- тацию |  | Наруж- ный диа- метр тру- бопрово- да, м | Длина трубо- проводов теп- ловой сети, м | Тип изоляции | Тип про- кладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная - К22 |  |  | 1985 | 219 | 37,0 | Минвата | Канальный |
| 2 | К22 – ТК 1 |  |  | 1985 | 219 | 49,0 | Минвата | Канальный |
| 3 | ТК 1 – ТК 2 |  |  | 1985 | 159 | 50,0 | Минвата | Канальный |
| 4 | ТК2- К1 |  |  | 1985 | 108 | 58,0 | Минвата | Канальный |
| 5 | ул. | Юбилейная К1- К2 |  | 1985 | 108 | 36,0 | Минвата | Канальный |
| 6 | ул. | Юбилейная К2- К3 |  | 1985 | 108 | 36,0 | Минвата | Канальный |
| 7 | ул. | Юбилейная К3-К4 |  | 1985 | 108 | 36,0 | минвата | Канальный |
| 8 | ул. | Юбилейная К4-К5 |  | 1985 | 108 | 50,0 | Минвата | Канальный |
| 9 | ул. | Юбилейная К5-К6 |  | 1985 | 108 | 50,0 | Минвата | Канальный |
| 10 | ул. | Юбилейная К6-К7 |  | 1985 | 108 | 50,0 | Минвата | Канальный |
| 11 | ул. | Юбилейная К7-ТК4 |  | 1985 | 108 | 57,0 | минвата | Канальный |
| 12 | ул. | Юбилейная ТК4-ТК5 |  | 1985 | 108 | 38,0 | Минвата | Канальный |
| 13 | ул. | Юбилейная ТК5-ТК15 |  | 1985 | 89 | 31,0 | Минвата | Канальный |
| 14 | К16 - ТК5 |  |  | 1985 | 89 | 26,0 | Минвата | Канальный |
| 15 | К16 - К17 |  |  | 1985 | 89 | 62,0 | Минвата | Канальный |
| 16 | К16 - ул.Молодежная, 8 |  |  | 1985 | 38 | 15,0 | Минвата | Канальный |
| 17 | К16 - ул.Молодежная, 3 |  |  | 1985 | 38 | 8,0 | Минвата | Канальный |
| 18 | К17 - ул.Молодежная, 10 |  |  | 1985 | 38 | 15,0 | Минвата | Канальный |
| 19 | К15 - ул.Молодежная, 4 |  |  | 1985 | 38 | 5,0 | Минвата | Канальный |
| 20 | ул. | Юбилейная, 13 - К1 |  | 1985 | 38 | 10,0 | Минвата | Канальный |
| 21 | ул. | Юбилейная, 12 - К2 |  | 1985 | 38 | 20,0 | Минвата | Канальный |
| 22 | ул. | Юбилейная, 11 - К2 |  | 1985 | 38 | 10,0 | Минвата | Канальный |
| 23 | ул. | Юбилейная, 10 - К3 |  | 1985 | 38 | 20,0 | Минвата | Канальный |
| 24 | ул. | Юбилейная, 9 - К3 |  | 1985 | 38 | 10,0 | Минвата | Канальный |
| 25 | ул. | Юбилейная, 8 - К4 |  | 1985 | 38 | 20,0 | минвата | Канальный |
| 26 | ул. | Юбилейная, 7 - К4 |  | 1985 | 38 | 10,0 | Минвата | Канальный |
| 27 | ул. | Юбилейная, 5 - К5 |  | 1985 | 38 | 12,0 | минвата | Канальный |
| 28 | Авдинский сельсовет (ул. Юбилейная, 6) - К5 |  |  | 1985 | 38 | 10,0 | минвата | Канальный |
| 29 | ул. | Юбилейная, 2 - К7 |  | 1985 | 38 | 20,0 | Минвата | Канальный |
| 30 | ул. | Юбилейная, 1 - К7 |  | 1985 | 38 | 10,0 | Минвата | Канальный |
| 31 | ТК 2 – ТК3 |  |  | 1983 | 108 | 139,0 | Минвата | Канальный |
| 32 | ТК3 - К8 |  |  | 1985 | 108 | 40,0 | Минвата | Канальный |
| 33 | К8-К9 |  |  | 1985 | 108 | 40,0 | Минвата | Канальный |
| 34 | К9 - К10 |  |  | 1985 | 108 | 40,0 | Минвата | Канальный |
| 35 | К11 - К12 |  |  | 1985 | 108 | 40,0 | минвата | Канальный |
| 36 | К12 - К13 |  |  | 1985 | 108 | 40,0 | Минвата | Канальный |
| 37 | К13 - К14 |  |  | 1985 | 108 | 40,0 | Минвата | Канальный |
| 38 | ТК4 - К18 |  |  | 1983 | 108 | 130,0 | Минвата | Канальный |
| 39 | К18 - ТК6 |  |  | 1983 | 108 | 62,0 | Минвата | Канальный |
| 40 | ТК6 - К19 |  |  | 1983 | 108 | 137,0 | Минвата | Канальный |
| 41 | ТК6 - К21 |  |  | 1983 | 108 | 62,0 | Минвата | Канальный |
| 42 | К19 - К20 |  |  | 1983 | 108 | 42,0 | Минвата | Канальный |

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

Подп. и дата

Подп. и дата

10

| 43 | К20 - МБДОУ Авдинский детский сад (ул. Школьная, 1 «А») | 1983 | 108 | 34,0 | Минвата | Канальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | К21 - МБОУ Авдинская СОШ (ул.Школьная, 1 «Б») | 1983 | 108 | 35,0 | Минвата | Канальный |
| 45 | ТК6 - Магазин (ул.Октябрьская, 3 «А») | 1983 | 38 | 10,0 | Минвата | Канальный |
| 46 | К18 – Офисное здание ЗАО «Авдинское» (ул. Юбилей- ная, 1 «Б») | 1983 | 38 | 10,0 | Минвата | Канальный |
| 47 | К18 - Столовая (ул.Юбилейная,1А) | 1983 | 38 | 10,0 | Минвата | Канальный |
| 48 | ТК3- ул. Олимпийская, 15 | 1983 | 38 | 20,0 | Минвата | Канальный |
| 49 | К8 – ул.Олимпийская, 13 | 1983 | 38 | 20,0 | Минвата | Канальный |
| 50 | К8 – ул.Олимпийская, 14 | 1983 | 38 | 8,0 | Минвата | Канальный |
| 51 | К9 – ул.Олимпийская, 11 | 1983 | 38 | 20,0 | Минвата | Канальный |
| 52 | К9 – ул.Олимпийская, 12 | 1983 | 38 | 8,0 | Минвата | Канальный |
| 53 | К10 – ул.Олимпийская, 9 | 1983 | 38 | 20,0 | Минвата | Канальный |
| 54 | К10 – ул.Олимпийская, 10 | 1983 | 38 | 8,0 | Минвата | Канальный |
| 55 | К11 – ул.Олимпийская, 7 | 1983 | 38 | 20,0 | Минвата | Канальный |
| 56 | К11 – ул.Олимпийская, 8 | 1983 | 38 | 8,0 | Минвата | Канальный |
| 57 | К12– ул.Олимпийская, 5 | 2013 | 38 | 20,0 | Минвата | Канальный |
| 58 | К12 – ул.Олимпийская, 6 | 2013 | 38 | 8,0 | Минвата | Канальный |
| 59 | К13 – ул.Олимпийская, 3 | 1983 | 38 | 20,0 | Минвата | Канальный |
| 60 | К14 – ул.Олимпийская, 2 | 1983 | 38 | 8,0 | Минвата | Канальный |
| Общая протяженность сети: |  |  |  | 1960,0 |  |  |

Состояние тепловых сетей по году ввода в эксплуатацию согласно предос- тавленных данных в таблице 3.1 в процентном соотношении представлено на ри- сунке 3.1.

Тепловые сети от котельной

2013

1%

1983

21%

1985

78%

Тепловые сети от котельной

2013

1%

1983

21%

1985

78%

Подп. и дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Рисунок 3.1. Состояние тепловых сетей по году ввода в эксплуатацию

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

11

Часть 4. Зоны действия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, город- ского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения, а зона действия источника тепловой энергии – терри- тория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанав- ливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его зоны действия совпадают с границами системы теп- лоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированны- ми.

Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы тепло- снабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потре- бителя до источника тепловой энергии.

На территории п. Авда Уярского района Красноярского края тепловые сети выполнены в подземном исполнении. Описание зоны действия источника теп- лоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в таблице 4.1

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Таблица 4.1

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная | Наименование абонента | Адрес |
|  | Жилой дом | ул. Юбилейная, 1 |
|  | Жилой дом | ул. Юбилейная, 2 |
|  | Жилой дом | ул. Юбилейная, 5 |
|  | Жилой дом | ул. Юбилейная, 7 |
|  | Жилой дом | ул. Юбилейная, 8 |
|  | Жилой дом | ул. Юбилейная, 9 |
|  | Жилой дом | ул. Юбилейная, 10 |
|  | Жилой дом | ул. Юбилейная, 11 |
|  | Жилой дом | ул. Юбилейная, 12 |
|  | Жилой дом | ул. Юбилейная,13 |
|  | Жилой дом | ул. Молодежная, 3 |
|  | Жилой дом | ул. Молодежная, 8 |
|  | Жилой дом | ул. Молодежная, 10 |

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

Подп. и дата

Подп. и дата

12

|  | Жилой дом | ул. Молодежная, 4 |
| --- | --- | --- |
|  | МБДОУ Авдинский детский сад | ул. Школьная, 1А |
|  | Авдинский сельсовет | ул. Юбилейная, 6 |
|  | МБОУ Авдинская СОШ | ул. Школьная, 1Б |
|  | Офисное здание ЗАО «Авдинское» | ул. Юбилейная, 1Б |
|  | Столовая | ул. Юбилейная, 1А |
|  | Магазин | ул. Октябрьская, 3А |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 2 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 3 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 5 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 6 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 7 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 8 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 9 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 10 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 11 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 12 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 13 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 14 |
|  | Жилой дом | ул. Олимпийская, 15 |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии

Схема административного деления п. Авда Уярского района Красноярского края с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена в Приложении 2.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территори- ального деления при расчетных температурах наружного воздуха представлены в Таблице 5.1

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Таблица 5.1

| Элемент территори- ального деления (ка- дастровые участки) | Количество потребите- лей | Значение потребления тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при расчетной тем- пературе наружного воздуха, Гкал/час | за отопительный период, Гкал | за год, Гкал |
| Котельная (24:40:280102:0000:04:25 7:002:000515520) | 33 | 0,74 | 1537,08 | 1537,08 |

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

Подп. и дата

Подп. и дата

13

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах на- ружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой теп- ловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | отопление | ГВС | Технология |
| Котельная | 0,74 | 0,74 | - | - |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной теп- ловой нагрузки тепловой мощности источника. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0.90 – минус 42°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощ- ности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной те- пловой нагрузки по источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.1.

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Установленная мощ- ность

Гкал/час

Располагаемая мощ- ность

Гкал/час

Установленная мощ- ность

Гкал/час

Располагаемая мощ- ность

Гкал/час

Собственные нужды Гкал/час

Собственные нужды Гкал/час

Тепловая мощность нетто

Гкал/час

Потери тепловой мощ- ности в тепловых сетях, Гкал/час

Тепловая нагрузка на потребителей,

Гкал/час

резерв/ дефицит тепло- вой мощности нетто, Гкал/час

Тепловая мощность нетто

Гкал/час

Потери тепловой мощ- ности в тепловых сетях, Гкал/час

Тепловая нагрузка на потребителей,

Гкал/час

резерв/ дефицит тепло- вой мощности нетто, Гкал/час

Таблица 6.1

Подп. и дата

Подп. и дата

№ п/п

Источник тепловой энергии

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

14

1	Котельная	1,84	1,84	0,017	1,823	0,026	0,74	1,057

Как видно из таблицы дефицита мощности по котельной нет. Наличие резер- ва мощности в системе теплоснабжения может позволить подключить новых по- требителей.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Источник тепловой энергии п. Авда не оборудован водоподготовительными установками.

Теплоноситель в системе теплоснабжения п. Авда предназначен для переда- чи теплоты.

Расходы теплоносителя, циркулирующего в системе теплоснабжения п. Авда и нормативные расходы на подпитку тепловой сети сведены в таблицу 7.1

Таблица 7.1

| Наименование источника | Котельная |
| --- | --- |
| Расход сетевой воды на систему отопления, т/ч | 37 |
| Расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч, в т.ч.: | 0,240 |
| - расход сетевой воды на утечку из подающего тру- бопровода, т/ч | 0,029 |
| - расход сетевой воды на утечку из обратного тру- бопровода, т/ч | 0,029 |
| - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,058 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - |

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Подп. и дата

Подп. и дата

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрена. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с дей- ствующими нормативными документами. В качестве основного топлива исполь- зуется бурый уголь марки 2БР. Характеристика топлива представлена в таблице 8.1.

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

15

Таблица 8.1

| Вид топлива | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Бурый уголь 2 БР | 4090 | Канско-Ачинский бассейн Орловского месторожде- ния |

Суммарное потребление топлива источником тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии представлено в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Источник тепловой энергии | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал/год | Расчетное потребление топлива, т.у.т/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 1767,64 | 791,56 |

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с под- пунктом «и» пункта 24 главы 1 и пункта 46 «Постановление Правительства Рос- сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснаб- жения, порядку их разработки и утверждения» (Требования к схемам теплоснаб- жения). Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надеж- ность».

Подп. и дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Взам. инв. №

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способно- сти проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в це- лом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданно- го времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопле- ния, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребно- стей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

16

|  |  | Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: - источника теплоты Рит = 0,97; - тепловых сетей Ртс = 0,9; - потребителя теплоты Рпт = 0,99; - СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86. В настоящее время не существует общей методики оценки надежности сис- тем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей на- дежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказ- ной работы СЦТ; готовность и живучесть. В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено поня- тие плотности потока отказов ω,( 1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год). Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле: Р = е−𝜔 (9.1) где, ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением по- дачи тепла потребителям (1/км.год): 𝜔 = а × 𝑚 × 𝐾𝑐 × 𝑑0.208 (9.2) где, а – эмпирический коэффициент, принимается 0,00003; m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1; Kс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектировании Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 𝐾𝑐 = 3 × И2.6 (9.3) И = n/n0 (9.4) где, И – индекс утраты ресурса; n – возраст трубопровода, год; n0– расчетный срок службы трубопровода, год. Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу 9.1. Таблица 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №п/ п |  | Наименование абонента |  |  |  |  | год ввода в эксплуата- цию |  | диаметр трубопро- вода, м | плотность потоков отказов | вероятность безотказной работы | Кс |  |
|  |  |  | 1 |  | Котельная - К22 |  |  |  |  | 1985 |  | 219 | 0,000135066 | 0,999865854 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 2 |  | К22 – ТК 1 |  |  |  |  | 1985 |  | 219 | 0,000135066 | 0,999865854 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 3 |  | ТК 1 – ТК 2 |  |  |  |  | 1985 |  | 159 | 0,000126365 | 0,999874496 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 4 |  | ТК2- К1 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 5 |  | ул. Юбилейная К1- К2 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 6 |  | ул. Юбилейная К2- К3 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 7 |  | ул. Юбилейная К3-К4 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 8 |  | ул. Юбилейная К4-К5 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 9 |  | ул. Юбилейная К5-К6 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 10 |  | ул. Юбилейная К6-К7 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 11 |  | ул. Юбилейная К7-ТК4 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 12 |  | ул. Юбилейная ТК4-ТК5 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 13 |  | ул. Юбилейная ТК5-ТК15 |  |  |  |  | 1985 |  | 89 | 0,000111997 | 0,999888765 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 14 |  | К16 - ТК5 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 15 |  | К16 - К17 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 16 |  | К16 - ул.Молодежная, 8 |  |  |  |  | 1985 |  | 89 | 0,000111997 | 0,999888765 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 17 |  | К16 - ул.Молодежная, 3 |  |  |  |  | 1985 |  | 89 | 0,000111997 | 0,999888765 | 6,174666073 |  |
| Взам. инв. № |  |  | 18 |  | К17 - ул.Молодежная, 10 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 19 |  | К15 - ул.Молодежная, 4 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 20 |  | ул. Юбилейная, 13 - К1 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 21 |  | ул. Юбилейная, 12 - К2 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
| Подп. и дата |  |  | 22 |  | ул. Юбилейная, 11 - К2 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 23 |  | ул. Юбилейная, 10 - К3 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 24 |  | ул. Юбилейная, 9 - К3 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 25 |  | ул. Юбилейная, 8 - К4 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 26 |  | ул. Юбилейная, 7 - К4 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 27 |  | ул. Юбилейная, 5 - К5 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 28 |  | Авдинский сельсовет |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 29 |  | ул. Юбилейная, 2 - К7 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 30 |  | ул. Юбилейная, 1 - К7 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 31 |  | ТК 2 – ТК3 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 32 |  | ТК3 - К8 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 33 |  | К8-К9 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 34 |  | К9 - К10 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 35 |  | К11 - К12 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 36 |  | К12 - К13 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 37 |  | К13 - К14 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 38 |  | ТК4 - К18 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 39 |  | К18 - ТК6 |  |  |  |  | 1985 |  | 38 | 0,000093827 | 0,99990681 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 40 |  | ТК6 - К19 |  |  |  |  | 1983 |  | 108 | 0,000135871 | 0,999865055 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 41 |  | ТК6 - К21 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 42 |  | К19 - К20 |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 43 |  | К20 - МБДОУ Авдинский детский сад |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 44 |  | К21 - МБОУ Авдинская СОШ |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 45 |  | ТК6 - Магазин |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 46 |  | К18 – Офисное здание ЗАО «Авдинское» |  |  |  |  | 1985 |  | 108 | 0,000116597 | 0,999884197 | 6,174666073 |  |
|  |  |  | 47 |  | К18 - Столовая |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 48 |  | К8 – ул.Олимпийская, 13 |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 49 |  | К8 – ул.Олимпийская, 14 |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 50 |  | К9 – ул.Олимпийская, 11 |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 51 |  | К9 – ул.Олимпийская, 12 |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 52 |  | К10 – ул.Олимпийская, 9 |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 53 |  | К10 – ул.Олимпийская, 10 |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 54 |  | К11 – ул.Олимпийская, 7 |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 55 |  | К11 – ул.Олимпийская, 8 |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 56 |  | К12– ул.Олимпийская, 5 |  |  |  |  | 2013 |  | 38 | 0,000000694 | 0,99999931 | 0,045687695 |  |
|  |  |  | 57 |  | К12 – ул.Олимпийская, 6 |  |  |  |  | 2013 |  | 38 | 0,000000694 | 0,99999931 | 0,045687695 |  |
|  |  |  | 58 |  | К13 – ул.Олимпийская, 3 |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
|  |  |  | 59 |  | К14 – ул.Олимпийская, 2 |  |  |  |  | 1983 |  | 38 | 0,000109338 | 0,999891406 | 7,195386839 |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По данным региональных справочников по климату о среднесуточных тем- пературах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повто- ряемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонент- ских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа тепло- снабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к паде- нию температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 𝑡 𝑡 − 𝘘0 𝑡 = 𝑡 + 𝑄0 + в− н 𝑞0𝑉 в н 𝑞0𝑉 exp (Ζ/β) (9.5) где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, °С; - время отсчитываемое после начала исходного события, ч; t температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала в− исходного события, °С; tн-температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , °С; Q0- подача теплоты в помещение, Дж/ч; q0 V- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С); 𝛽- коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40, ч. Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С 𝑄0 при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при ( = 0) имеет 𝑞0𝑉 следующий вид: 𝑡 = 𝑡 + 𝑡 −𝑡н (9.6) в в н exp (Ζ/β) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

где 𝑡в.а −внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наруж- ного воздуха.

В таблице 9.2 представлен расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

Таблица 9.2

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С |
| --- | --- | --- |
| -42 | 0 | 5,25 |
| -40 | 17 | 5,72 |
| -35 | 66 | 6,28 |
| -30 | 129 | 6,97 |
| -25 | 263 | 7,82 |
| -20 | 364 | 8,92 |
| -15 | 539 | 10,38 |
| -10 | 771 | 12,4 |
| -5 | 905 | 15,42 |
| 0 | 932 | 20,43 |

В большинстве случаев несоблюдение нормативных показателей вызвано устареванием трубопроводов, так как параметр потока отказов 𝜔. Для участков со сроком службы, превышающим расчетный, принимает большее значения.

С точки зрения надежности, общими рекомендациями по повышению безот- казности работы, для всех участников, вне зависимости от результатов расчета являются:

Взам. инв. №

Взам. инв. №

реконструкция участков со сроком службы, превышающим расчетный срок службы трубопроводов, параметр потока отказов 𝜔 для которых принимает большее значения;

- реализация комплекса работ по гидравлической настройке централизован- ных систем теплоснабжения;

Подп. и дата

Подп. и дата

формирование оптимальных гидравлических режимов работы централизо- ванных систем теплоснабжения;

- повышение коэффициента аккумуляции теплоты зданий (утепление, реали- зация мероприятий программы энергосбережения).

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

21

Кроме того, помимо схемных решений, общей рекомендациями по повыше- нию надежности теплоснабжения является внедрение мероприятия по улучше- нию эксплуатации тепловых сетей – вентиляция камер и каналов, прокладка дре- нажных линий, внедрение систем электрохимической защиты.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Информация по технико-экономическими показателями не представлялась Заказчиком.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На сегодняшний день на территории п. Авда производство и передачу теп- ловой энергии осуществляет ООО «ДомСервис».

На основании входящего письма №80/1 от 12.04.2019г. от Администрации Авдинского сельсовета, на момент проведения актуализации схемы теплоснаб- жения утвержденного тарифа на тепловую энергию нет.

а) динамика и структура ранее утвержденных тарифов показана в Табли- це 11.1:

Приказ РЭК № 254-п от 25.11.2015г. Приказ РЭК № 137-п от 14.11.2017г.

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Таблица 11.1

| № п/п | Наименование орга- низации | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017год |  | 2018год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-е по- лугодие | 2-е по- лугодие | 1-е по- лугодие | 2-е по- лугодие | 1-е по- лугодие | 2-е по- лугодие |
| 1 | ООО «ДомСервис» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руб/ Гкал | 3903,17 | 4039,78 | 4039,78 | 4197,33 | 4197,33 | 4197,33 |
|  |  | Население (тарифы с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руб/ Гкал | 3903,17 | 4039,78 | 4039,78 | 4197,33 | 4197,33 | 4197,33 |

Инв. № подл.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

Лист

Подп. и дата

Подп. и дата

22

|  |  | б) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений де- нежных средств от осуществления указанной деятельности: данные не предоставлены. в) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей: данные не предоставлены. Часть 12. Основные проблемы организации теплоснабжения Анализ современного технического состояния системы теплоснабжения п. Авда Красноярского края привел к следующим выводам: - основное оборудование источника имеет высокую степень износа. Факти- ческий срок службы значительной части оборудования котельной больше пре- дусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и мо- рально устарело и существенно уступает по экономичности современным об- разцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у эксплуати- рующей организации для замены оборудования на более современные аналоги; - тепловые сети имеют достаточно большой процент износа; - отсутствует гидравлическая регулировка централизованной системы теп- лоснабжения, вследствие чего тепло, генерируемое котельной расходуется не рационально и не эффективно, что в конечном итоге приводит либо к жалобам жителей, либо к значительным перерасходам энергоресурсов теплоснабжающей организации; - неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер: заиливание, затопление водой теплопроводов, проникновение атмосферных осадков, отсут- ствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов; - котельная не оснащена приборами учета потребляемых ресурсов, произ- веденной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автома- тического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности неизношенного оборудования, нахо- дящегося в хорошем техническом состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Список использованных источников - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер- ждения»; - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - СП 89.13330.2012 «Котельные установки»; - РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом тре- бований надежности». - Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Россий- ской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru - Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического раз- вития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru - Сборник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.:РАО «ЕЭС России», 2003г. - Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ ви- дам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-й квартал 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 1 Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона его действия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 2 Схема административного деления с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 4 Карта градостроительного зонирование с используемой территорией 1:25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |