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АДМИНИСТРАЦИЯ УЯРСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2025 г.                                          г. Уяр                                         №950-п

О внесении изменения в постановление № 764/1-п от 28.10.2025 г. «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения
поселений Уярского муниципального района Красноярского
края на 2025 год и на период до 2040 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», ст.ст. 18,21 Устава Уярского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. [bookmark: _Toc166784806] Внести изменение в постановление № 764/1-п от 28.10.2025 г. «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения поселений Уярского муниципального района Красноярского края на 2025 год и на период до 2040 года» дополнив приложением № 6, Приложение №1
1. Внести изменение в приложение №1 постановления № 764/1-п от 28.10.2025 г. «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения поселений Уярского муниципального района Красноярского края на 2025 год и на период до 2040 года», приложения № 2 
1. Внести изменение в приложение №5 постановления № 764/1-п от 28.10.2025 г. «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения поселений Уярского муниципального района Красноярского края на 2025 год и на период до 2040 года», приложение № 3.
1.  Главному специалисту организационно – правового отдела разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования Уярский район в сети Интернет. 
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
1. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Уярского района                                                                 П.А. Грызунов 
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[bookmark: _Toc166784774]ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2034 год Громадского сельсовета , разработана на основании следующих документов: 
Генерального плана Громадского сельсовета , разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».
и в соответствии с требованиями:
«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,
Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Громадского сельсовета . 
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает: 
паспорт схемы; 
пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Громадского сельсовета и анализом существующих технических и технологических проблем; 
цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 
перечень мероприятий по реализации схемы; 
обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.


ПАСПОРТ СХЕМЫ
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Схема водоснабжения и водоотведения Громадского сельсовета 
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Администрация Громадского сельсовета 
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Нормативно-правовая база для разработки схемы

Водный кодекс Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание) 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
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обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения; 
создание систем водоснабжения и водоотведения; 
обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
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оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки; 
строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Громадского сельсовета ; 
модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
установка приборов учета; 
подсчет запасов воды;
проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);
[bookmark: _Toc393845720][bookmark: _Toc395494194][bookmark: _Toc395494223]Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера. 
[bookmark: _Toc412736335][bookmark: _Toc5357815][bookmark: _Toc5547698][bookmark: _Toc5547829][bookmark: _Toc5548179][bookmark: _Toc7864641][bookmark: _Toc8940093][bookmark: _Toc25557182]Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

Создание современной коммунальной инфраструктуры Громадского сельсовета . Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг. 
Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 
Улучшение экологической ситуации на территории Громадского сельсовета . 
Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 
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Оперативный контроль осуществляет глава Громадского сельсовета 
Общие сведения о Громадском сельсовете
Муниципальное образование Громадский сельсовет, входящий в состав Уярского района, занимает сравнительно выгодное геополитическое положение относительно других образований края, находится в восточном направлении от г. Красноярска (отдаленность от краевого центра – 120 км, удаленность от районного центра г. Уяра 12 км). Территорию муниципального образования и п.Громадск пересекает железнодорожная магистраль и дорога краевого значения.
Районный центр и Муниципальное образование связаны между собой Красноярской железной дорогой и магистральной дорогой.
Административным центром муниципального образования Громадский сельсовет является единственный населенный пункт п. Громадск. Население муниципального образования на 01.01.2010 г. составляет 2049 человек из них 1212 человек зарегистрированного по прописке и 837 отбывающих наказание в ФГУ ИК-16 ГУФСИН России по Красноярскому краю. 
Громадский сельсовет - муниципальное образование, в границах которого осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет.
Уярский район и входящий в него Громадский сельсовет имеет благоприятные природно-климатические и транспортно-географические условия для развития сельскохозяйственного и промышленного производства. Недра района детально не изучены. Широко распространены месторождения нерудных полезных ископаемых: гравия, гранита, песка, глины, камня, известняков. Значительны лесные ресурсы района.

Климат
Характеристика природных условий поселка Громадск дана по материалам ком¬плексных инженерно-строительных изысканий выполненных КрасТИСИЗом в 1973 г.
Планируемая территория расположена на рельефе имеющим разный характер, амплитуда высотных отметок составляет в среднем 0,1 м/м. На отдельных участках склон достигает 20 м и более. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 394 в северо-западной части и до 321 м в районе железной дороги. В долине реки Рыбная абсолютные отметки снижаются до 296 м. На равнинных пониженных участках встречаются заболоченные территории. 
В юго-западной части поселка протекает река Рыбная шириной 15 м, со средней скоростью потока 0,8 м/сек. В холодное время года река перемерзает и во многих местах образуются наледи. 
Для характеристики климата п. Громадск использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
По строительно-климатическому районированию, район относится к I климатическому району с подрайоном IВ, характеризующемуся умеренным, резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом. 
В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.
Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (11.XI), переход среднесуточных температур через -5 °С происходит 6 ноября, обратный переход через 
-5 °С к более высоким температурам наблюдается 20 марта, 17 марта – дата прекращения устойчивых морозов.
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –18,2 °С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -49 °С. Абсолютный минимум температур –53 °С.
Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +18,1 °С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +41 °С.
Амплитуда колебания температуры 61,8 °С
Средняя дата наступления морозов 18 ноября, окончание морозов 14 марта. Без морозный период длится 96 дней. Продолжительность отопительного периода 240 суток. Средняя температура отопительного периода -7,2 °С.
Начало появления снежного покрова приходится 12 ноября, его разрушение начинается 28 марта, заканчивается 10 апреля. Глубина промерзания почвы составляет 2,8 м.
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[bookmark: _Toc166784776]1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

[bookmark: _Toc166784777]1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Громадского сельсовета и деление территории округа на эксплуатационные зоны
Система централизованного водоснабжения в Громадском сельском поселении достаточно развита. 
Источником водоснабжения населенных пунктов Громадского сельского поселения являются подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы).
В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Громадск являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из скважины на которой установлен погружной насос, индивидуальных скважин и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов. Большая часть водопроводных сетей и сооружений сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции.
Административный центр муниципального образования Громадский сельсовет поселок Громадск, расположен в 12 км севернее районного центра г. Уяр и входит в состав Уярского района. По территории поселка протекает река Рыбная. 
Водопотребителями сельсовета являются:
-	население;
-	объекты соцкультбыта;
-	производство.
В настоящее время водоснабжение поселка осуществляется от водонапорных башен. На каждую башню пробурена артезианская скважина.
Для школы на ее территории построены локальные очистные сооружения (ЛОС) производительностью 32 м3/сут.
Очищенные сточные воды сбрасываются в резервуар объемом 150 м3 с последующей откачкой и вывозом.
Обеспеченность водопроводом в сельсовете составляет 100%.
Существующая схема водоснабжения поселка определилась рельефом местности, наличием существующих скважин и водонапорных башен.
 Северная часть поселка и школа запитаны водой от кольцевого водопровода проходящего по улицам Школьная, Первомайская. Также водой запитана часть Западного района.
Снабжение водой проектируемых объектов осуществляется от водозаборной скважины, расположенной по ул. Железнодорожная и водонапорной башни, расположенной около 5 этажного жилого дома.
Пожарный запас воды хранится в водонапорных башнях.
На существующих сетях водопровода заложены колодцы из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84, в которых устанавливается пожарные гидранты, водозаборные колодцы, запорная арматура.
[bookmark: _Hlk162618757]Основной поставщик воды в Громадском сельсовете является ООО «Гарант». 
[bookmark: _Toc166784778]1.1.2. Описание территорий Громадского сельсовета , не охваченных централизованными системами водоснабжения
На территории Громадского сельсовета обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 100 %. 
[bookmark: _Toc166784779] 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Централизованная система водоснабжения Громадского сельсовета представляет собой одну эксплуатационную зону - система водоснабжения Громадского сельсовета ООО «Гарант», которая включает 1 технологическую зону:
п. Громадск;
[bookmark: _Toc166784780]1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Система водоснабжения Громадского сельсовета включает в себя 3 водозаборных скважину и водопроводные сети протяженностью 3,074 км. Водопроводные сети с износом 100 % 
Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях сельской прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.
Одной из основных проблем при эксплуатации системы водоснабжения является состояние сетей водоснабжения. 
Большинство трубопроводов водопроводной сети были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ.
Требуется произвести замену всех водопроводных сетей, запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов.
Система водоснабжения требует полной реконструкции. Высокая степень износа артезианской скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий. 
Зона санитарной охраны водозаборных скважин находятся в неудовлетворительном состоянии: частично отсутствует ограждение, что приводит к ухудшению качества питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов.
Износ водопроводных сетей составляет 100%, в следствии чего, число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 40-50% от объема воды поданной в сеть.
Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей.
Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен без налаживания учёта потребления воды и налаживания учёта поднятой воды будет менее ощутимым. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.
По комплексам водозаборных сооружений и насосных станций основной проблемой является моральный и физический износ оборудования и применяемых технологий.
Необходимо разработать проект реконструкции водозаборных сооружений, а также реконструкции водоводов. Заменить магистральные сети, заменить оборудование водозаборов на более экономичное и современное, установить оборудование для обеззараживания воды подаваемой в сети населенных пунктов.
Также следует рассмотреть возможность внедрения системы АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии), которая охватывает наиболее энергоемкие объекты. Т.к. основные затраты при передаче воды составляет компонент потребления электроэнергии, то внедрение системы АИИС КУЭ позволит оптимизировать затраты предприятия при оплате мощности.
Перспективным направлением сокращения энергозатрат на объектах водоснабжения на данный момент является проведение энергоаудита насосных агрегатов. Целью аудита насосных систем является определение возможной экономии при замене имеющейся насосной установки на оборудование ведущих мировых производителей с учётом энергосбережения и периода окупаемости.
Аудит насосных систем включает в себя измерение 3 величин, а именно: расхода (м³/ч), перепада давления (м) и энергопотребления (кВт). Расход измеряется с помощью ультразвукового хомута на расходомере. Перепад давления измеряется с помощью двух датчиков давления прямого действия с последующими вычислениями. Энергопотребление измеряется с помощью ваттметра, который определяет напряжение и ток. Затем ваттметр вычисляет энергопотребление. Все эти данные сохраняются для последующего анализа. Погрешность измерений составляет ±5%. Такая же погрешность является максимальной погрешностью конечного результата.
По измеренным данным составляется профиль нагрузки, который делится на 5 зон нагрузки. В каждой зоне нагрузки рассчитывается средняя рабочая точка. Составленный профиль нагрузки – это основа для подбора нового насоса. Выбор делается, исходя из КПД насосной установки в зоне нагрузки, на которую попадает большая часть рабочих часов насоса. Задача состоит в том, чтобы получить максимально возможный КПД. Затем сравнивают экономичность в эксплуатации старого и нового насосов. Это сравнение отображается в диаграммах. В них представлен период окупаемости, а также финансовая экономия за первые 10 лет после монтажа. Результат основывается на том, что в системе не меняется ничего, кроме насосной установки.

[bookmark: _Toc166784781]1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
п. Громадск
Водоразборный узел - скважина №1, Красноярский край, Уярский район, п. Громадск, 
ул. Советская,2В, забор питьевой воды производится глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, который заполняет 1 резервуар объемом 15 м³. Из резервуара по водопроводу вода поступает в водонапорную башню, а далее самотеком в разводящую сеть. Управление насосом производится вручную, автоматика полностью отсутствует. 
Скважина №2 - насосная, Красноярский край, Уярский район, п. Громадск, 
ул. Октябрьская, 11А, забор питьевой воды производится глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, который заполняет 1 резервуар объемом 15 м³. Из резервуара по водопроводу вода поступает в водонапорную башню, а далее самотеком в разводящую сеть. Управление насосом производится вручную, автоматика полностью отсутствует. 
Водоразборный узел - скважина №3, Красноярский край, Уярский район, п. Громадск, 
ул. Железнодорожная, 12а-3, забор питьевой воды производится глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, который заполняет 1 резервуар объемом 270 м³. Из резервуара по водопроводу вода поступает на насосную станцию повышения давления Willo-CronoNorm NL 65/160-5.5/2, а далее в водонапорную башню и самотеком в разводящую сеть. Управление насосом производится вручную, автоматика полностью отсутствует.
Так как срок эксплуатации скважины 35 лет есть вероятность ее выхода из строя. Естественными причинами старения скважин являются процессы химической кольматации прифильтровой зоны и фильтра. В результате чего возрастают гидравлические сопротивления при входе воды в фильтр и, как следствие, снижение динамического уровня воды и увеличение потребляемой погружным насосом электроэнергии. Увеличение просвета ячеек фильтровой сетки вследствие электрохимической коррозии, а в дальнейшем и нарушение ее сплошности ведет к повышению содержания в откачиваемой воде частиц песка, а это, в свою очередь, к интенсивному износу гидравлической части погружных насосов. Особенности гидравлического режима притока воды в скважину, когда вектор движения воды меняется с горизонтального направления в водоносном пласте на вертикальное в полости фильтра, приводят к естественному накоплению песка в отстойнике, а затем и в рабочей части фильтра. В результате уменьшается дебит скважины, увеличивается расход потребляемой электроэнергии и сокращается срок службы скважины и насоса.
Качество воды, поступающей потребителям, соответствует требованиям СанПиН.
Транспортирование воды из скважины осуществляется по водопроводу, общей протяженностью 3074 м. Водопровод диаметром 50 мм выполнен из стальных труб. Обеспеченность населения водопроводом в п. Громадск составляет 100%. Система водоснабжения тупиковая. В настоящее время водопроводные сети изношены, находятся в аварийном состоянии и требуют замены. 
Приведенные факты нынешнего состояния системы водоснабжения подтверждают необходимость строительства новой водозаборной скважины, реконструкции существующей водозаборной скважины и водопровода с применением современных технологий.
Для увеличения эффективности работы водозаборных сооружений при реконструкции и модернизации рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных преобразователей.
Постоянный объем подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к потребителю и увеличивает вероятность разрывов трубопровода.
При применении частотного преобразователя есть две возможности регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или расхода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не представляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и большой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной станции второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке первая схема управления насосами по предварительному составленному графику
Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 50 %, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопроводов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования и электродвигателей.
Для повышения энергоэффективности подачи воды необходимо провести следующие мероприятия:
· произвести техническое обследование существующих источников водоснабжения;
· по результатам технического обследования, при необходимости, заменить существующее насосное оборудование на оборудование с более высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе;
· исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы насосов с помощью задвижек;
· по результатам технического обследования, при необходимости, произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети;
· для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт здания насосной станции.

Таблица 1.1.3.2.2. - Количество абонентов, использующих централизованное водоснабжение
	Населенный пункт
	Эксплуатирующая организация
	Население, чел

	
	
	2023год

	п. Громадск
	ООО «Гарант»
	173




Таблица 1.1.3.2.2. - Информация по источникам водоснабжения. 
	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год
бурения
	Мощность водозабора, м3/сут
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров)
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны
	Эксплуатирующая организация
	Организация собственник

	Водоразборный узел-скважина №1, Красноярский край, Уярский район, 
п. Громадск, 
ул. Советская,2В
	Нет данных
	Нет данных
	240
	, Водонапорная башня, резервуар 15 м3
	нет
	нет
	ООО «Гарант»
	Администрация Громадского сельсовета, Уярского района

	Скважина №2-насосная, Красноярский край, Уярский район, 
п. Громадск, 
ул. Октябрьская, 11А
	Нет данных
	Нет данных
	240
	Насос ЭЦВ 6-10-110, Водонапорная башня, резервуар 15 м3
	нет
	нет
	ООО «Гарант»
	Администрация Громадского сельсовета, Уярского района

	Водоразборный узел-скважина №3, Красноярский край, Уярский район, 
п. Громадск,
 ул. Железнодорожная, 12а-3
	Нет данных
	Нет данных
	240
	Водонапорная башня, резервуар 270 м3; Станция Willo-CronoNorm NL 65/160-5.5/2
	нет
	нет
	ООО «Гарант»
	Администрация Громадского сельсовета, Уярского района



[bookmark: _Toc166784782]1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На водозаборных узлах водоподготовка и водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Согласно Протоколу лабораторных исследований цветность исходной воды составляет – не более 20, мутность – не обнаружено (не более 1,5 мг/дм3), железо – не более 0.1 мг/дм3.
По результатам бактериологического исследования вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Для обеспечения контроля качества воды на территории населенного пункта, ежеквартально берутся пробы воды из локальных водозаборов для проведения анализа. Проводится обеззараживание питьевой воды.
Концентрация нормируемых микрокомпонентов в целом находятся в пределах существующих норм. По микробиологическим, радиологическим показателям подземные воды отвечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
Таблица 1.1.3.3.1. - Санитарно-гигиенические исследования
	Наименование источника водоснабжения, его местоположение
	Наличие водоподготовительных установок
	Качественная характеристика вод
(соответствует ли СанПиН 2.1.4.1074-01,
в случае несоответствия –указать показатели,
по которым обнаружено превышение)

	
	
	



Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды; 
Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;
Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;
Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; 
Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ; 
Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 
Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 
Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 
Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 
По исследуемым показателям данные пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
Протоколы испытаний представлены на рисунках.
[image: ]
Рисунок 1.1.3.3.1 – Протоколы испытаний
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Рисунок 1.1.3.3.2 – Протоколы испытаний
[image: ]
Рисунок 1.1.3.3.3 – Протоколы испытаний


[bookmark: _Toc166784783]1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС представлена в таблице
Таблица 1.1.3.4.1.− Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	время работы, ч/год
	износ, %

	Водоразборный узел-скважина №1, Красноярский край, Уярский район, п. Громадск, ул. Советская,2В
	Насос ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	5,5
	2,49
	Нет данных

	Скважина №2-насосная, Красноярский край, Уярский район, п. Громадск, ул. Октябрьская, 11А
	Насос ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	5,5
	2,49
	Нет данных

	Водоразборный узел-скважина №3, Красноярский край, Уярский район, п. Громадск, ул.Железнодорожная, 12а-3
	Насос ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	5,5
	2,49
	Нет данных


Таблица 1.1.3.4.2.− Удельный расход электрической энергии для подачи (подъема) установленного объема воды ВЗУ и НС
	Арт. скважина, насосная станция
	Расход эл. энергии, кВт
	Поднято воды, м3
	Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3

	П. Громадск
	-
	-
	-



Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.
Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:
Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;
Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.
Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.
Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 1.1.3.4.3. − Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Снижение энергопотребления

	Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения
	10 – 60 %

	Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети
	5 – 40 %

	Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов.
	10 – 30 %

	Подрезка рабочего колеса
	до 20%, в среднем 10 %

	Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
	10 – 20 %

	Замена электродвигателей на более эффективные
	1 – 3 %

	Замена насосов на более эффективные
	1 – 2 %



Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.
В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.
Таблица 1.1.3.4.4 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению
	Причины высокого энергопотребления
	Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления
	Ориентировочный срок окупаемости мероприятий

	1
	2
	3

	Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п.
	- Определение необходимости в постоянной работе насосов.
	От нескольких дней до нескольких месяцев

	
	- Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени.
	

	Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода
	- Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение
	Месяцы, годы

	
	- Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики.
	

	Переразмеривание насоса
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели - годы

	
	- Замена рабочего колеса.
	

	
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения.
	

	
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Износ основных элементов насоса
	- Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров.
	Недели

	Засорение и коррозия труб
	- Очистка труб
	Недели, месяцы

	
	- Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения.
	

	
	- Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием
	

	Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) 
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели-годы

	- Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса)
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы.
	

	 
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме
	- Установка системы управления или наладка существующей
	Недели


[bookmark: _Toc166784784]1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
В настоящее время водоснабжение сел осуществляется от 3 водозаборных скважин, присоединенных к кольцевой сети водопровода. 

п. Громадск
Общая протяженность трубопроводов водоснабжения составляет 3074 км. Водопроводные сети проложены в 1991 году, изношены на 5%. Водопроводная сеть состоит из полиэтиленовых водопроводных труб Ø50мм.

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения Громадского сельсовета характеризуется:
старением основных производственных фондов. Износ сетей составляет 100%;
увеличением числа аварий и повреждений:
Практически все сети отслужили свой нормативный срок и требуют замены. Результатом высокого износа являются потери и перерывы в водоснабжении потребителей.
Водопроводная сеть Громадского сельсовета, являясь структурно сложной и территориально рассредоточенной системой, в процессе эксплуатации находится под воздействием многих неблагоприятных (дестабилизирующих надежность трубопроводов и оборудования) факторов, подавляющее большинство которых носит случайный, практически не контролируемый характер. Поэтому точно предсказать, а тем более исключить их отрицательное влияние невозможно.
Водопроводными сетями не охвачено население сельсовета. Износ существующих водоводов по поселению на данный момент достигает 100%, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Современные материалы (полиэтилен) трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 1.1.3.5.1 − Характеристика существующих водопроводных сетей
	Наименование населенного пункта
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	Водопроводная сеть: Красноярский край, Уярский район, п. Громадск, от узла по ул. Советская, 2В по ул. Советская, Речная
	690
	50
	полиэтилен
	подземный
	2,5

	Водопроводная сеть: Красноярский край, Уярский район, п. Громадск, от узла по ул. Октябрьская 11А, по ул. Школьная, Первомайская до узла по ул. Октябрьская 11А
	1460
	50
	полиэтилен
	подземный
	2,5

	Водопроводная сеть: Красноярский край, Уярский район, п. Громадск,от узла по ул. по Железнодорожная, 12а-3 по ул. Железнодородная, Первомайская, Дзержинского
	924
	50
	полиэтилен
	подземный
	2,5





На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 100%. Протяженность сетей нуждающихся в замене составляет 0,12 км.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
[bookmark: _Toc166784785]1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Громадского сельсовета , анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Вся территория муниципального образования охвачена централизованным водоснабжением. Сети водопровода на территории муниципального образования имеют значительный износ, требуют реконструкции. Состояние существующей системы водоснабжения позволяет надежно обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества, что является одним из сдерживающих факторов развития населенного пункта.
В настоящее время основной проблемой в водоснабжении села является значительный износ сетей водоснабжения и насосного оборудования. Также отсутствуют системы обеззараживания воды.
Схема водоснабжения имеет низкую категорию надежности. 
Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования. 
Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:
высокая степень износа артезианских скважин, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;
недостаточная степень техногенной надежности;
высокая ресурсоемкость производства;
низкая степень автоматизации производственных процессов;
низкая энергоэффективность оборудования;
высокие показатели аварийности на сетях;
высокие потери воды при транспортировке;
отсутствие резервного источника водоснабжения;
отсутствие приборов учета.
[bookmark: _Toc166784786]1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
В Громадском сельсовете для предотвращения замерзания воды применяется способ, при котором укладка водопроводных труб производится в одном пакете с системой теплоснабжения.
Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах в зонах распространения вечномерзлых грунтов проводятся следующие мероприятия:
в основной части водоводов - организация закольцовок водоводов
в тупиковых участках - организация контролируемых спусков воды из системы.
прокладка сетей водоснабжения в одном канале с сетями теплоснабжения.
[bookmark: _Toc166784787]1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Водозаборы и водопроводные сети централизованных систем водоснабжения принадлежат на правах собственности Администрации Громадского сельсовета Уярского района Красноярского края. На территории Громадского сельсовета услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций питьевой водой оказывает ООО «Гарант». ООО «Гарант» осуществляет подачу питьевой воды в необходимом объеме, обслуживают и содержат сети водоснабжения и проводят контроль качества питьевой воды.

[bookmark: _Toc166784788]1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc166784789]1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Громадского сельсовета являются:
реконструкция и модернизация основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения Громадского сельсовета, которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.
Схема водоснабжения Громадского сельсовета разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения Громадского сельсовета являются: 
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:
реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
улучшение экологической обстановки;
повышение надежности водоснабжения;
экономия электроэнергии.
Целевые показатели: 
Показатели качества питьевой воды
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:
Постоянный контроль качества воды; 
Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (водозаборов, резервуаров, установок водоподготовки, сетей); 
При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии; 
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;
Внедрение системы диспетчеризации.
Показатели качества обслуживания абонентов:
Реконструкция сетей централизованного водоснабжения;
Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;
Сокращение времени устранения аварий.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
Установка приборов учета воды на водозаборах, у потребителей и общедомовых; 
Контроль объемов отпуска и потребления воды; 
Замена изношенных и аварийных участков водопровода; 
Использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;
Автоматизация системы учета ресурсов;
Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства; 
 В таблице 1.2.1.1 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Громадского сельсовета.
Таблица 1.2.1.1 − Целевые и базовые показатели системы водоснабжения
	Группа
	Целевые показатели на 2023 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0,001

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0,0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	120

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	2

	
	3. Износ водопроводных сетей,%
	0,1

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	35

	
	промышленные объекты
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	10

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	9,09

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВт*ч/год)
	0,0

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку – кВт*ч/м3
	2,16

	
	
	на подачу –кВт*ч/м3
	2,16



[bookmark: _Toc166784790]1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Громадского сельсовета.
В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Громадского сельсовета являются: 
поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);
развитие коммунальной инфраструктуры;
развитие социально-бытовой инфраструктуры;
улучшение условий жизни населения;
развитие транспортной инфраструктуры.
Сценарий развития систем водоснабжения населенных пунктов Громадского сельсовета принят в соответствии с генеральным планом развития территорий сельсовета. 
В системе холодного водоснабжения планируется расширение сети, объёмы пользования централизованной системы возрастут так же из-за планируемого увеличения численности и строительства жилья. 
В результате присоединения данных объектов увеличится объём водопотребления и потребность в оборудовании новых скважин.
Предлааемые мероприятия:
Реконструкция водозаборных сооружений (Замена насосного и прочего оборудования системы водоснабжения) 
Замена водопроводных сетей в п. Громадск
Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения.
Реконструкция ветхих сетей водоснабжения по мере износа
Схема водоснабжения остается неизменной. Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.
Необходимо произвести закольцовку существующих водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Водопроводные сети, находящиеся в изношенном состоянии, подлежат перекладки с увеличением диаметров в местах, где это требуется.
[bookmark: _Toc166784791]1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды 
[bookmark: _Toc166784792]1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 
[bookmark: _Toc5547723][bookmark: _Toc5548203]Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 180 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека).
Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.
Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;
N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки Громадского сельсовета.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории Громадского сельсовета, согласно приказа департамента по тарифам Красноярского края от 16.08.2012 N 170-В представлены в таблице

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.
Таблица 1.3.1.1 - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2018-2023 годы с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системе водоснабжения.
	 
	Заявитель
	место присоединения
	планируемый год присоединения 
	предполагаемая нагрузка

	1
	-
	-
	-
	-



Таблица 1.3.1.2 - Общий баланс потребления воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут.
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Поднято воды
	11727
	34,89
	41,87
	2,44
	0,97



Таблица 1.3.1.3 - Общий баланс потребления холодной, горячей, питьевой, технической воды 
	Населенный пункт
	Подача воды 2023 год, м3/год

	
	ХВС
	ГВС
	Тех. вода

	П. Громадск
	10636
	1090,06
	



[bookmark: _Toc166784793]1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс потребления холодной воды 
	Наименование населенного пункта
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут.
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	П. Громадск
	11727
	34,89
	41,87
	2,44
	0,97



[bookmark: _Toc166784794][bookmark: _Toc5547726]1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Громадского сельсовета (пожаротушение, полив и др.)
[bookmark: _Toc5357825][bookmark: _Toc5547727]
Таблица 1.3.3.1 - Общий структурный баланс потребление холодной воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	11645,46
	31,91
	38,29
	2,23
	0,89
	13975
	38,29
	45,94
	2,68
	1,06
	20962
	57,43
	68,92
	4,02
	1,60

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Из подземных источников
	11645,46
	31,91
	38,29
	2,23
	0,89
	13975
	38,29
	45,94
	2,68
	1,06
	20961,83
	57,43
	68,92
	4,02
	1,60

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	8608
	23,58
	28,30
	1,65
	0,66
	10329
	28,30
	33,96
	1,98
	0,79
	15494
	42,45
	50,94
	2,97
	1,18

	6
	Бюджетные организации
	842
	2,31
	2,77
	0,16
	0,06
	1010
	2,77
	3,32
	0,19
	0,08
	1212
	3,32
	3,99
	0,23
	0,09

	7
	Прочие потребители
	91
	0,25
	0,30
	0,02
	0,01
	109
	0,30
	0,36
	0,02
	0,01
	131
	0,36
	0,43
	0,03
	0,01

	8
	Отпуск воды потребителям технического качества
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Потери
	1096
	3,00
	3,60
	0,21
	0,08
	986
	2,70
	3,24
	0,19
	0,08
	888
	2,43
	2,92
	0,17
	0,07

	10
	Итого
	10636
	31,91
	38,29
	2,23
	0,89
	13975
	38,29
	45,94
	2,68
	1,06
	20962
	57,43
	68,92
	4,02
	1,60

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	1090
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08
	1308
	3,58
	4,30
	0,25
	0,10
	1962
	5,38
	6,45
	0,38
	0,15

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Из подземных источников
	1090,06
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08
	1308
	3,58
	4,30
	0,25
	0,10
	1962,11
	5,38
	6,45
	0,38
	0,15

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Население
	1090,06
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08
	1308
	3,58
	4,30
	0,25
	0,10
	1962
	5,38
	6,45
	0,38
	0,15

	5
	Бюджетные организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Прочие потребители
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Собственное потребление организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Потери
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Итого
	1090,06
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08
	1308
	3,58
	4,30
	0,25
	0,10
	1962
	5,38
	6,45
	0,38
	0,15

	
	Техническая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отпуск воды потребителям технического качества
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Население
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Бюджетные организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Прочие потребители
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Собственное потребление организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	12736
	35
	42
	2
	1
	15283
	42
	50
	3
	1
	22924
	63
	75
	4
	2

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	12736
	35
	42
	2
	1
	15283
	42
	50
	3
	1
	22924
	63
	75
	4
	2

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	9698
	26,57
	31,88
	1,86
	0,74
	11637
	31,88
	38,26
	2,23
	0,89
	17456
	47,82
	57,39
	3,35
	1,33

	6
	Бюджетные организации
	842
	2,31
	2,77
	0,16
	0,06
	1010
	2,77
	3,32
	0,19
	0,08
	1212
	3,32
	3,99
	0,23
	0,09

	7
	Прочие потребители
	91
	0,25
	0,30
	0,02
	0,01
	109
	0,30
	0,36
	0,02
	0,01
	131
	0,36
	0,43
	0,03
	0,01

	8
	Собственное потребление организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Потери
	1096
	3,00
	3,60
	0,21
	0,08
	986
	2,70
	3,24
	0,19
	0,08
	888
	2,43
	2,92
	0,17
	0,07

	10
	Итого
	11727
	34,89
	41,87
	2,44
	0,97
	15283
	41,87
	50,24
	2,93
	1,16
	22924
	62,81
	75,37
	4,40
	1,74





Рисунок 1.3.3.1. – Структурный баланс питьевой холодной воды


Рисунок 1.3.3.1. – Баланс холодной, питьевой и горячей воды

[bookmark: _Toc393845729][bookmark: _Toc395494229]Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды Громадского сельсовета , полив территории и зеленых насаждений.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
Таблица 1.3.3.2 - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке 
	№ г.п.
 
	Потери
 
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем, м3
	Средний суточный объем, м3/сут.

	1
	Потери ХВС
	1096
	3,00

	2
	Потери ГВС
	-
	-

	3
	Потери Тех. вода
	-
	-



По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.
[bookmark: _Toc166784795]1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Население ХВС
	8608
	23,58
	28,30
	1,65
	0,66

	2
	Население ГВС
	1090,06
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08

	3
	Население Тех. вода
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc166784796]1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Коммерческий учет потребляемой воды на водозаборах не организован. 
Таблица 1.3.5.1 - Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения
	Объект
	Марка прибора учета

	П. Громадск
	Отсутствует


 
Таблица 1.3.5.2 - Планы по установке приборов учета воды (ВЗУ, абоненты)
	Место установки
	Дата установки

	П. Громадск
	-


[bookmark: _Toc166784797]1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Громадского сельсовета 

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:
на хозяйственно-питьевые нужды;
на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;
на производственно-технические цели;
на пожаротушение;
Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где
Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.
 
Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:
gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:
Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,
Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел 5.2.;
α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.;
βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.)
Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.
Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).
Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.
Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.
Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки
[bookmark: _Toc166784798]1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 62,81 м3/сут.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:
Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],
где Ксут.max = 1,2 составят:
на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 62,81= 75,37 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],
где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.
10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);
3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;
24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

На расчётный срок: Qрист.= [75,37/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 5,39 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 5,39 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

[bookmark: _Toc166784799]1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения потребителей Громадского сельсовета отсутствует. 
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[bookmark: _Toc166784800]1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	11645,46
	31,91
	38,29
	2,23
	0,89
	13975
	38,29
	45,94
	2,68
	1,06
	20962
	57,43
	68,92
	4,02
	1,60

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Из подземных источников
	11645,46
	31,91
	38,29
	2,23
	0,89
	13975
	38,29
	45,94
	2,68
	1,06
	20961,83
	57,43
	68,92
	4,02
	1,60

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	1090
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08
	1308
	3,58
	4,30
	0,25
	0,10
	1962
	5,38
	6,45
	0,38
	0,15

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Из подземных источников
	1090,06
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08
	1308
	3,58
	4,30
	0,25
	0,10
	1962,11
	5,38
	6,45
	0,38
	0,15



[bookmark: _Toc166784801][bookmark: _Toc5547866]1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, горячей, технической воды абонентами
Таблица 1.3.10.1 - Сведения об ожидаемом потреблении холодной питьевой, горячей, технической воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	11645,46
	31,91
	38,29
	2,23
	0,89
	13975
	38,29
	45,94
	2,68
	1,06
	20962
	57,43
	68,92
	4,02
	1,60

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Из подземных источников
	11645,46
	31,91
	38,29
	2,23
	0,89
	13975
	38,29
	45,94
	2,68
	1,06
	20961,83
	57,43
	68,92
	4,02
	1,60

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	8608
	23,58
	28,30
	1,65
	0,66
	10329
	28,30
	33,96
	1,98
	0,79
	15494
	42,45
	50,94
	2,97
	1,18

	6
	Бюджетные организации
	842
	2,31
	2,77
	0,16
	0,06
	1010
	2,77
	3,32
	0,19
	0,08
	1212
	3,32
	3,99
	0,23
	0,09

	7
	Прочие потребители
	91
	0,25
	0,30
	0,02
	0,01
	109
	0,30
	0,36
	0,02
	0,01
	131
	0,36
	0,43
	0,03
	0,01

	8
	Отпуск воды потребителям технического качества
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Потери
	1096
	3,00
	3,60
	0,21
	0,08
	986
	2,70
	3,24
	0,19
	0,08
	888
	2,43
	2,92
	0,17
	0,07

	10
	Итого
	10636
	31,91
	38,29
	2,23
	0,89
	13975
	38,29
	45,94
	2,68
	1,06
	20962
	57,43
	68,92
	4,02
	1,60

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	1090
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08
	1308
	3,58
	4,30
	0,25
	0,10
	1962
	5,38
	6,45
	0,38
	0,15

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Из подземных источников
	1090,06
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08
	1308
	3,58
	4,30
	0,25
	0,10
	1962,11
	5,38
	6,45
	0,38
	0,15

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Население
	1090,06
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08
	1308
	3,58
	4,30
	0,25
	0,10
	1962
	5,38
	6,45
	0,38
	0,15

	5
	Бюджетные организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Прочие потребители
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Собственное потребление организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Потери
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Итого
	1090,06
	2,99
	3,58
	0,21
	0,08
	1308
	3,58
	4,30
	0,25
	0,10
	1962
	5,38
	6,45
	0,38
	0,15

	
	Техническая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отпуск воды потребителям технического качества
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Население
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Бюджетные организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Прочие потребители
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Собственное потребление организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	12736
	35
	42
	2
	1
	15283
	42
	50
	3
	1
	22924
	63
	75
	4
	2

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	12736
	35
	42
	2
	1
	15283
	42
	50
	3
	1
	22924
	63
	75
	4
	2

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	9698
	26,57
	31,88
	1,86
	0,74
	11637
	31,88
	38,26
	2,23
	0,89
	17456
	47,82
	57,39
	3,35
	1,33

	6
	Бюджетные организации
	842
	2,31
	2,77
	0,16
	0,06
	1010
	2,77
	3,32
	0,19
	0,08
	1212
	3,32
	3,99
	0,23
	0,09

	7
	Прочие потребители
	91
	0,25
	0,30
	0,02
	0,01
	109
	0,30
	0,36
	0,02
	0,01
	131
	0,36
	0,43
	0,03
	0,01

	8
	Собственное потребление организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Потери
	1096
	3,00
	3,60
	0,21
	0,08
	986
	2,70
	3,24
	0,19
	0,08
	888
	2,43
	2,92
	0,17
	0,07

	10
	Итого
	11727
	34,89
	41,87
	2,44
	0,97
	15283
	41,87
	50,24
	2,93
	1,16
	22924
	62,81
	75,37
	4,40
	1,74



[bookmark: _Toc166784802]1.3.11. Сведения о фактическом и ожидаемом территориальном балансе холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 
Таблица 1.3.11.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом территориальном балансе холодной, горячей, питьевой, технической воды
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	П. Громадск
	12735,52
	34,89
	41,87
	2,44
	0,97
	15282,62
	41,87
	50,24
	2,93
	1,16
	22923,94
	62,81
	75,37
	4,40
	1,74



[bookmark: _Toc166784803][bookmark: _Toc5548216]1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)
Информация о потреблении питьевой, горячей, технической воды в Громадском сельсовете в таблице 1.3.10.1.
[bookmark: _Toc166784804]1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
 Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 5,39 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок. 

[bookmark: _Toc166784805]1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Согласно Постановлению Администрации Громадского сельсовета на территории Громадского сельсовета статусом гарантирующей организации наделена организация ООО «Гарант».

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями). 

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.
Для обеспечения указанной потребности в воде, с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:
реконструкция и модернизация основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения Громадского сельсовета , которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.
Реконструкция водозаборных сооружений (Замена насосного и прочего оборудования системы водоснабжения) 
Реконструкция водопроводных сетей в п. Громадск
Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения.
Реконструкция ветхих сетей водоснабжения по мере износа
Основными целями развития системы водоснабжения являются:
обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;
100 % обеспечение жителей водой питьевого качества;
обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.
Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В данном проекте принята норма удельного водопотребления с учетом проведения в существующих зданиях мероприятий по экономному водопользованию и применением водосберегающих технологий при строительстве планируемой застройки. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут. на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,2. 
На территории населенных пунктов Громадского сельсовета предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1 и п.5.2, приняты: расход воды на наружное пожаротушение 110 л/с; количество одновременных пожаров 5; продолжительность пожара 3 часа.
Схема водоснабжения остается неизменной.
Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.
 Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.
Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (при соответствующем обосновании).
Водопроводная сеть Громадского сельсовета осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе по необходимости пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Для этого необходимо произвести кольцевание существующих водопроводных сетей и замену изношенных трубопроводов.
Предлагаемые мероприятия:
Основные мероприятия
Таблица 1.4.1.1. - Основные мероприятия развития системы водоснабжения 
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия
	Вид деятельности
	2026
	2027
	2028
	Итого, тыс. руб. НДС для УСНО
	Обоснование мероприятия

	п. Громадск

	1
	Установка частотного преобразователя 11кВт, датчика давления и манометра для глубинного насоса  ЭЦВ 6-10-110 на скважине №3 ул. Железнодорожная 12А-3 п.Громадск
	2028
	
Водоснабжение

	 
	 
	34,30
	34,30
	Целью установки частотного преобразователя является снижение потребления электроэнергии за счет снижения оборотов насоса, синхронизация объема выкачиваемой воды с дебетом скважины, увеличение ресурса скважинного насоса. 

	2
	Установка частотного преобразователя  11кВт, датчика давления и манометра для глубинного насоса  ЭЦВ 6-10-110 на скважине №1 ул. Советская 2В п.Громадск
	2027
	
	 
	34,30
	 
	34,30
	Целью установки частотного преобразователя является снижение потребления электроэнергии за счет снижения оборотов насоса, синхронизация объема выкачиваемой воды с дебетом скважины, увеличение ресурса скважинного насоса. 

	3
	Модернизация водонапорной башни (установка насосной станции водоснабжения производительностью 40-50 м.куб/час) ул. Советская, 2А-3 п.Громадск
	2026
	
	13,16
	
	 
	13,16
	Данное мероприятие необходимо для поддержания необходимого давления на выходе с водонапорной башни ул. Советская 2А-3 (в летний период когда идет большой разбор воды (поливают огороды), а также из-за низкой высоты башни,  в конце трубопровода по ул. Советской и ул. Речной вода не доходит до конечных потребителей и концевых колонок 

	4
	Установка частотного преобразователя 1,5кВт, датчика давления и манометра  на глубинный насос Vodotok БЦПЭ-ГВ-85-0,5-25м-Ч на скважине №2 ул.Октябрьская 11А п. Громадск  
	2026
	
	22,28
	 
	 
	22,28
	Целью установки частотного преобразователя является снижение потребления электроэнергии за счет снижения оборотов насоса, синхронизация объема выкачиваемой воды с дебетом скважины, увеличение ресурса скважинного насоса. 

	 
	Итого водоснабжение п. Громадск
	 
	 
	35,44
	34,30
	34,30
	104,04
	 



	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки
реализации

	1
	Реконструкция водозаборных сооружений (Замена насосного и прочего оборудования системы водоснабжения) 
	Высокий износ
	2025-2030

	2
	Замена водопроводных сетей в п. Громадск
	
	2025-2030

	3
	Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения.
	
	2025

	4
	Реконструкция ветхих сетей водоснабжения по мере износа
	
	2028-2036

	
	Итого:
	
	


* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации. 

[bookmark: _Toc166784807]1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Перспективная система водоснабжения Громадского сельсовета принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет: 
1) узлы технического учета воды забираемой от источника; 
2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть; 
3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения; 
4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).
Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.
При автоматизации систем водоснабжения достигается:
1. Экономия электроэнергии и воды за счет:
логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;
поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);
автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.).
2. Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:
применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;
применения устройств плавного пуска глубинных насосов;
снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала.
3. Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:
автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.
оперативной обработки информации.
своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.
4. Повышение надежности водоснабжения в целом.
Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке 2.

[image: ]
Рисунок 1.4.2.1 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС
При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.
Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:
дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС;
(давление, расход, потребление электроэнергии);
автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;
аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.
Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).
Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.
[bookmark: _Toc166784808]1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.1.4.1. 
[bookmark: _Toc166784809]1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение отсутствуют
[bookmark: _Toc166784810]1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду отсутствуют.
[bookmark: _Toc166784811]1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Громадского сельсовета и их обоснование
Водоснабжение Громадского сельсовета предусматривается по существующей схеме с реконструкцией магистральных и распределительных сетей водоснабжения. 
Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.
[bookmark: _Toc166784812]1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В Громадском сельсовете отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции. 
Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

[bookmark: _Toc166784813]1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Планируется бурение новых скважин, границы зон их размещения не приводятся.
[bookmark: _Toc166784814]1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены на рисунке.

[image: ГРОМАДС-2012-5000 инж1]
Рисунок 1.4.9.1 – Схема сетей водоснабжения п. Громадск

1.4.10 [bookmark: _Toc166784815]Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.
[bookmark: _Toc166784816]1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.
[bookmark: _Toc166784817]1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Громадского сельсовета являются: 
развитие коммунальной инфраструктуры;
развитие социально-бытовой инфраструктуры;
улучшение условий жизни населения;
развитие транспортной инфраструктуры.
Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.
[bookmark: _Toc166784818]1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается реконструкция кольцевых водопроводных сетей, протяженностью 0,12 км.
[bookmark: _Toc166784819]1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды
Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:
микробиологические;
органолептические;
обобщенные;
неорганические и органические вещества;
радиологические.
Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность. 
Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

[bookmark: _Toc166784820]1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.
Мероприятия для зон санитарной охраны
На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.
На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.
На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.
[bookmark: _Toc166784821]1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам
 Таблица 1.6.1. – Мероприятия по развитию системы водоснабжения
	Наименование
	Сроки
	Затраты,
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	
	реализации
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция водозаборных сооружений (Замена насосного и прочего оборудования системы водоснабжения)
	2025-2030
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена водопроводных сетей в п. Громадск
	2025-2030
	0,8
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения.
	2025
	0,8
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ветхих сетей водоснабжения по мере износа
	2028-2031
	* ПСД
	
	
	
	* ПСД
	* ПСД
	* ПСД
	* ПСД
	* ПСД
	* ПСД
	* ПСД
	* ПСД
	* ПСД



* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.
Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2024 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.


[bookmark: _Toc166784822]1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;
Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.
[bookmark: _Toc166784823]1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).
В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.
Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:
1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.
2. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.
3. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.
4. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.
6. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
7. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
8. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:
Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;
Индекс рентабельности инвестиций PI;
Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.
Период расчета для инвестиционного проекта – 2022 – 2034 гг. Шаг расчета – 1 год. 

Индексы-дефляторы МЭР
Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.

Таблица 1.6.2.1- Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР 
	Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Инфляция (ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,05
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02
	0,01




Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.
Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.
Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.
Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.
По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50 % от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. 
В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.
Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.
Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.
Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

[bookmark: _Toc166784824]1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 
показатели качества питьевой воды; 
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
показатели качества обслуживания абонентов; 
показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 
соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
Целевые показатели учитываются: 
при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 
при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций; 
при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 
при разработке производственных программ регулируемых организаций. 
Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 
фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 
результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения; 
сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.
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Таблица 1.7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
	Группа
	Целевые показа гели на 2023 год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.%
	0,001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	120
	108,00
	96,00
	84,00
	72,00
	60,00
	48,00
	36,00
	24,00
	12,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	бесперебойности
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	2
	1,80
	1,60
	1,40
	1,20
	1,00
	0,80
	0,60
	0,40
	0,20
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	водоснабжения
	3. Износ водопроводных сетей.%
	0,1
	0,09
	0,08
	0,07
	0,06
	0,05
	0,04
	0,03
	0,02
	0,01
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100%
	100%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	население
	35%
	42%
	48%
	55%
	61%
	68%
	74%
	81%
	87%
	94%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	промышленные объекты
	100
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	10
	9,00
	8,00
	7,00
	6,00
	5,00
	4,00
	3,00
	2,00
	1,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	9,09
	8,65
	8,21
	7,77
	7,33
	6,89
	6,44
	6,00
	5,56
	5,12
	4,68
	4,24
	3,80
	3,36
	2,92
	2,48

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку - кВтч/мЗ
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16

	
	
	на подачу -кВтч/мЗ
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16



* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.
** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

[bookmark: _Toc379612347][bookmark: _Toc166784825]1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Безхозяйные объеты не выявлены.
Таблица 1.8.1. - Наличие бесхозяйственных объектов систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	Местонахождение объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта

	
	
	
	



Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
на основании заявлений юридических и физических лиц;
выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Громадского сельсовета .




[bookmark: _Toc166784826]Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГРОМАДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
[bookmark: _Toc166784827]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Громадского сельсовета 
[bookmark: _Toc166784828]2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Громадского сельсовета и деление территории округа на эксплуатационные зоны.
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации. В п. Громадск централизованная система водоотведения отсутствует.
Канализование существующей благоустроенной застройки осуществляется в септики. Неблагоустроенная застройка в подворные уборные.
На территории школы построены локальные очистные сооружения (ЛОС) производительностью 32 м3/сут.
Настоящим проектом предлагается запроектировать очистные сооружения для благоустроенной застройки (5 эт. дом, четыре 2-х этажных), детского сада.
Площадку очистных сооружений разместить за ул. Железнодорожной перед железной дорогой.
Очищенную сточную воду сбрасывать в резервуар и по мере накопления вывозить.
Обработанный и минерализованный осадок может использоваться в качестве органоминерального грунта для удобрения сельскохозяйственных полей или вывозиться на свалку твердых отходов.
[bookmark: _Toc166784829]2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации.
Таблица 2.1.2.1. - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)
	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка
(состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка
(состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание
(состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка
(состав сооружений и оборудования)

	
	
	
	
	



Таблица 2.1.2.2. - Информация по очистным сооружениям канализации КОС
	Место расположения КОС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед.
	Производительность, 
тыс. м3/сут.

	
	
	
	



Таблица 2.1.2.3. - Характеристика канализационных насосных станций КНС
	Место расположения КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед.
	Производительность, 
тыс. м3/сут.

	
	
	
	



Таблица 2.1.2.4. - Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации (КНС, КОС и т.д.)
	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность
эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во
	Износ, %
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc166784830]2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации.
[bookmark: _Toc166784831]2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации.
Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства.
Направления утилизации осадков сточных вод (вариант).
[image: ]
Рисунок 2.1.4.1 Направления утилизации осадков сточных вод
Предлагаемые на мировом рынке варианты утилизации осадков, могут быть сведены к следующим методам:
использование осадка для производства биопочвы утилизация осадка на базе современных термических технологий и, как следствие, получение из отходов вторичных продуктов, пригодных к реализации в строительной отрасли для производства строительных материалов или цемента.
Одним из путей решения проблемы загрязненных и деградированных почв - применение почвогрунтов с использованием обезвоженных и обезвреженных осадков сточных вод.
Осадки сточных вод, получаемые в результате их очистки, являются азотно-фосфорным органическим удобрением, содержащим полный набор микроэлементов, необходимый для роста сельскохозяйственных культур. В 1 м3 обезвоженного осадка содержится около 9 кг азота и 18 кг фосфора.
Технология производства почвогрунтов решает сразу несколько важнейших экологических задач:
утилизация отхода очистных сооружений;
снижение затрат на доставку почвогрунтов;
созданием достаточного количества кондиционных почвогрунтов.
[image: ]
Рисунок 2.1.4.2 Технология производства почвогрунтов

Использование современных термических технологий позволяют минимизировать эмиссионные изменения, возникающие в результате сжигания осадка, что не приводит к превышению нормативных показателей в отработанном воздухе. При этом, скрытая в сухом веществе осадка тепловая энергия используется для покрытия энергетических потребностей, необходимых для испарения избыточной влаги и нагрева воздуха горения.
[bookmark: _Toc166784832]2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации.
 Таблица 2.1.5.1. – Структура сетей водоотведения
	Наименование участка (населенного пункта)
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода
в эксплуатацию
	Износ %
	Балансодержатель

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc166784833]2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия. 
В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 
Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

[bookmark: _Toc166784834]2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Поверхностно-ливневые сточные воды неорганизовано отводятся через почву. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не проходят механическую и биологическую очистку.. 
Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по строительству объектов канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.
[bookmark: _Toc166784835]2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации.
Население, не обеспеченное услугой централизованного водоотведения, проживает, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной (до 3-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи техники путем вывоза ассенизаторскими машинами.
Централизованная канализация отсутствует. Население для нужд водоотведения использует выгребные ямы.
Для канализования жилой застройки данных территорий в схеме намечено:
Строительство индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий 
строительство локальных очистных сооружений. 
Выполнение данных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта последовательного повышения качества жизни населения Громадского сельсовета.
[bookmark: _Toc166784836]2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Громадского сельсовета 
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации.
Ливневая канализация отсутствует во всех населённых пунктах Громадского сельсовета.
Основные проблемы функционирования системы водоотведения:
- отсутствие системы канализации;
[bookmark: _Toc166784837]2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

[bookmark: _Toc166784838]2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах, не оборудованных централизованной канализационной системой – 80% от водопотребления.
Таблица 2.2.1.1- Баланс сточных вод 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	7,76
	21,26
	0,89

	3
	Бюджетные организации
	0,67
	1,85
	0,08

	4
	Прочие потребители
	0,07
	0,20
	0,01

	5
	Итого
	8,50
	23,30
	0,97



[bookmark: _Toc166784839]2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный сток на территории Громадского сельсовета отводится естественным путем по рельефу. 
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории Громадского сельсовета нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Таблица 2.2.2.1- Объем неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) 
	Месяц 2023 г.
	Объем, тыс. м3

	Январь
	-

	Февраль
	-

	Март
	-

	Апрель
	-

	Май
	-

	Июнь
	-

	Июль
	-

	Август
	-

	Сентябрь
	-

	Ноябрь
	-

	Декабрь
	-



[bookmark: _Toc166784840]2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В Громадском сельсовете нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.
Таблица 2.2.3.1 - Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод, планы по установке приборов учета 
	Объект
	Марка прибора учета

	
	



Таблица 2.2.3.2 - Планы по установке приборов учета принимаемых сточных вод
	Место установки
	Дата установки

	
	

	
	




[bookmark: _Toc166784841]2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Таблица 2.2.4.1 - Балансы поступления сточных вод на очистные сооружения за последние 10 лет 
	Наименование очистных сооружений
	тыс. м3/год

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc166784842] 2.3 Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc166784843]2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации. 


Таблица 2.3.1.2 - Существующие и перспективные балансы сточных вод 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2034 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00
	9,16
	25,09
	1,05
	13,74
	37,64
	1,57

	2
	Население
	7,76
	21,26
	0,89
	8,26
	22,64
	0,94
	12,39
	33,96
	1,41

	3
	Бюджетные организации
	0,67
	1,85
	0,08
	0,81
	2,21
	0,09
	1,21
	3,32
	0,14

	4
	Прочие потребители
	0,07
	0,20
	0,01
	0,09
	0,24
	0,01
	0,13
	0,36
	0,01

	5
	Итого
	8,50
	23,30
	0,97
	9,16
	25,09
	1,05
	13,74
	37,64
	1,57





[bookmark: _Toc166784844]2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.
Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.
Необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений. КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.
Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов, расположенных в северной части села.
Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей сельсовета.
[bookmark: _Hlk167018987]Для индивидуальных владельцев, существующих и проектируемых жилых домов, может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.
Существующие приусадебные выгребы, сливные емкости, должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.
Сточные воды от промышленных зон населенных пунктов предлагается подвергать очистке на локальных очистных сооружениях.
На всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхност-ных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.
Ливневая канализация
Существующее состояние
В настоящее время дождевая канализация на территории отсутствует. Дождевые стоки собираются по уклонам и кюветам дорог и сбрасываются на рельеф.

[bookmark: _Toc166784845]2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Требуемая мощность очистных сооружений составляет 48 м3/сут (17,52 тыс. м3/год). 
Таблица 2.3.3.1 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений 
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Расход воды

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Часовой расход
	м3/час
	1,05
	1,57

	2
	Мощность очистных сооружений
	м3/час
	2
	2


[bookmark: _Toc5357839]
[bookmark: _Toc166784846]2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации. Система водоотведения децентрализованная. Сточные воды в населенных пунктах сельского поселения отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. Вывоз сточных вод решается при помощи ассенизаторских машин. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф.
[bookmark: _Toc166784847]2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации. Система водоотведения децентрализованная. Сточные воды в населенных пунктах сельского поселения отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. Вывоз сточных вод решается при помощи ассенизаторских машин. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие МО, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.
Необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений. КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.
[bookmark: _Toc166784848]2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
[bookmark: _Toc166784849]2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.
При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:
крупноразмерных пищевых отходов;
вод от мойки автомашин;
веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;
поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.
Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.
В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:
септики;
фильтрующие колодцы;
поля подземной фильтрации;
фильтрующая кассета;
фильтрующая траншея;
компактные очистные установки заводского изготовления и др.
Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:
БПКПОЛН. - 3 мг/л;
взвешенные вещества - 3 мг/л;
аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;
нитриты (по N) - 0,02 мг/л;
нитраты (по N) - 9 мг/л;
фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;
СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.
Необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений. КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.
Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Ливневая канализация 
При планировке и застройке населенных пунктов муниципального образования в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).
Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.
Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по открытым водоотводящим устройствам поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.
Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

[bookmark: _Toc166784850]2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
	№ п/п
	Наименование
	Сроки
реализации
	Затраты,
тыс. руб

	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk166963327]1.
	Строительство КОС
	2024-2028
	12000

	2.
	Строительство индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий
	2024-2028
	6000


	*ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации
			

[bookmark: _Toc166784851]2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость очистки сточных вод для предотвращения загрязнения, замены устаревшего оборудования и трубопроводов, оснащение отсутствующим оборудованием и приборами, внедрение новых современных технологий производства, увеличению надежности работы системы в целом, снижения себестоимости произведенного ресурса.
А. Внедрение частотного регулирования.
Частотное регулирование существует очень давно, однако в нашей стране его активное внедрение началось только в начале 21 века. Переход с количественного регулирования на качественное регулирование производительности насосов, вентиляторов и других машин длительное время имел свои сложности, а главное - высокую стоимость. Сегодня, в то время, когда стоимость топлива непрерывно растет, экономия электроэнергии, в результате внедрения частотного регулирования становиться более чем очевидной. Окупаемость этого мероприятия в зависимости от мощности электродвигателя и от других условий, может составить - от 6 месяцев до 2-3 лет, что очень неплохо.
Однако вокруг вопроса эффективности применения частотнорегулируемого электропривода на канализационных насосных станциях (КНС) не один год идут споры. Многие считают, что установка преобразователя частоты экономически невыгодна, ввиду его сравнительно высокой стоимости и, как следствие, длительного срока окупаемости. Поэтому они являются сторонниками проверенного повторно-кратковременного режима работы насосных агрегатов. Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что применение частотного регулирования экономически выгодно во всех случаях, а срок окупаемости при этом сравнительно невелик. Существует также мнение, что альтернативой частотному регулированию при средних нагрузках (расходах) является просто грамотный подбор насосных агрегатов. Как показывает опыт, универсального решения пока не существует. Целью данной статьи является попытка определения критериев для оценки эффективности применения частотного регулирования.
При средней рыночной стоимости 1 кВт мощности преобразователя частоты 3000 руб. и стоимости 1 кВт электроэнергии 1 руб. для грубой оценки целесообразности применения частотного регулирования можно воспользоваться графиком на рисунке.
 [image: ]
Рисунок 2.4.3.1. - Целесообразность применения частотного регулирования.
По оси абсцисс отложены значения отношения средних расходов стоков станции к номинальному расходу насоса, а по оси ординат -значения отношения динамических потерь в напорном коллекторе к общим потерям (сумме статических и динамических потерь). На графике представлены две кривые, характеризующие окупаемость преобразователя частоты за 3 года (верхняя кривая) и за 5 лет (нижняя кривая). Эти кривые образуют в поле графика три области, соответствующие условиям (соотношениям значений параметров), при которых обеспечивается окупаемость преобразователя частоты за (сверху вниз) 3 года, 5 лет и срок более 5 лет.
Как видно из графика, эффективность применения частотного регулирования, выраженная через срок окупаемости, зависит как от динамических потерь давления в напорном коллекторе, так и от средних расходов стоков.
Срок окупаемости может быть одинаковым при разных соотношениях данных параметров. Как правило, при рассмотрении вопроса применения частотного регулирования на КНС руководствуются сроком окупаемости преобразователя частоты 3 года. Полученные результаты говорят о том, что для такого срока окупаемости динамические потери должны быть больше статических потерь, а средние расходы стоков должны быть близки к 50-70% от производительности насоса.
На рынке существуют различные схемы частотного управления. Среди них - установки со встроенными частотными преобразователями (или с частотным преобразователем на каждый насос в шкафу управления) и установки с единым частотным преобразователем в шкафу являются самыми распространенными.

Г. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. Строительство очистных сооружений.
В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.
Рост внедрения современных технологий по РФ за последние годы и на перспективу развития представлены на рисунке.
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Рисунок 2.4.3.2. - Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод
[image: ]
Рисунок 2.4.3.3. - Рост внедрения современных технологий.
Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений являются современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.
Эффективность очистки сточных вод канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство сельского поселения выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».
[bookmark: _Toc166784852]2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Hlk167019902][bookmark: _Toc166784853]Проектом предусматривается строительство очистных сооружений и орагнизация системы водоотведения с применением индивидуальных септиков. 
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
В данной работе предлагается следующая схема: очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля. Затем, все выходные данные объединяются в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным – у технолога очистных сооружений. 
Этапы локальной автоматизации
I.	Приемная камера 
В приемных камерах КНС, а также, непосредственно, ОСК предлагается установить двухканальные ультразвуковые расходомеры или аналоги для оценки стоков как с разных районов (коллекторов) города, так и в целом по населённому пункту. Также предлагается установить датчик контроля аварийного уровня приемных камер, для проведения действий по предотвращению переливов.
II.	Решётки 
Предлагается ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций. 
III.	Песколовка
Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, предлагается использовать индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление. 
IV.	Первичные и вторичные отстойники
Предлагается внедрить программно-технический комплекс для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод. Это позволит подавать на дальнейшую обработку осадок оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования. 
V.	Аэротенки
Предлагается внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения. 
Для обеспечения надежной работы системы регулирования предлагается использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.
Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками предлагается использование термально-массовых расходомеров.
[bookmark: _Toc166784854]2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Громадского сельсовета , расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Строительство канализационной сети не предусматриваается.
[bookmark: _Toc166784855]2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице.
Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.
Таблица 2.4.7.1 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100
	150
	300
	400

	Поля фильтрации
	200
	300
	500
	1 000

	Поля орошения, метр
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300



[bookmark: _Toc166784856]2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Информация о планируемых зонах размещения объектов централизованной системы водоотведения отсутствует. 
[bookmark: _Toc166784857]2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации. В п. Громадсксистема водоотведения децентрализованная. Отвод стоков от зданий и домов осуществляется в выгреба. Вывоз сточных вод решается при помощи ассенизаторских машин. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф.
Организация централизованного водоотведения, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.
[bookmark: _Toc166784858]2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации.
Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 
[bookmark: _Toc166784859]2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc166784860]2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади
В настоящее время в Громадском сельсовете отсутствует система централизованной канализации.
Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Санитарно-защитная зона КОС - 200м.
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.
Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 2.5.1.1 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод
	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Код загрязняющего вещества

	1
	Взвешенные вещества
	113

	2
	Нитрит-анион
	29

	3
	Нитрат-анион
	28

	4
	Азот аммонийных солей
	3

	5
	Растворенный кислород
	

	6
	Окисляемость бихроматная (ХПК)
	70

	7
	БПК5
	132

	8
	Сухой остаток
	83

	9
	Хлориды
	52

	10
	Фосфаты
	90

	11
	СПАВ
	36

	12
	Сульфаты
	40

	13
	Нефтепродукты
	80



Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:
обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
рациональное использование водных ресурсов;
предотвращение загрязнения водоёмов;
соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;
действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;
борьба с негативными воздействиями водных объектов.
Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002 г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.
[bookmark: _Toc166784861]2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.
Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 
В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 
Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.
Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

[image: Описание: C:\Users\Администратор\Desktop\media\image1.png]
Рисунок 2.5.2.1 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52 % в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35 %), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).
Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.
Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 
Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 
Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 
Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.
В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159 л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 
Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 
Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 
Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

[bookmark: _Toc166784862]2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Оценка капитальных затрат на строительство объектов системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений. 
Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».
Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.
Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство объектов систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации.

[bookmark: _Toc166784863]2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
показатели качества обслуживания абонентов; 
показатели качества очистки сточных вод; 
показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 
Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 
 фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 
сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.


Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2036

	1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	
	
	
	
	
	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	50

	3.Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1.Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1.Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м )
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д




* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется. 

[bookmark: _Toc166784864]2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Громадского сельсовета не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
на основании заявлений юридических и физических лиц.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Громадского сельсовета .





Приложение № 2
к постановлению №      -п от «    » .12.2025г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия
	Вид деятельности
	2026
	2027
	2028
	Итого, тыс. руб. НДС для УСНО
	Обоснование мероприятия

	п Авда, д. Покровка

	1
	Строительство павильона скважины по адресу: ул.Олимпийская, 17А п.Авда
	2026
	Водоснабжение п. Авда
	 
	 
	 44,41
	 44,41
	Мероприятие реализуется с целью защиты объекта водоснабжения от доступа 3-х лиц, обеспечение антитеррористической безопасности согласно Протокол №2 от 05.03.2024 заседания антитерористической комисии Уярского района, обеспечение сохранности оборудования и снижение его износа

	2
	Установка частотного преобразователя 15 кВт, датчика давления и манометра  для глубинного насоса ЭЦВ 6-10-185 на скважине  ул.Олимпийская, 17А п. Авда
	2027
	
	 
	 43,60
	 
	 43,60
	Цель установки частотного преобразователя является снижение потребления электроэнергии за счет снижения оборотов насоса, синхронизация объема выкачиваемой воды с дебетом скважины, увеличение ресурса скважинного насоса. 

	3
	Строительство павильона скважины по адресу: пер. Трубка, 1А, д.Покровка
	2026
	Водоснабжение п. Покровка
	 44,41
	 
	 
	 44,41
	Мероприятие реализуется с целью защиты объекта водоснабжения от доступа 3-х лиц, обеспечение антитеррористической безопасности согласно Протокол №2 от 05.03.2024 заседания антитерористической комисии Уярского района, обеспечение сохранности оборудования и снижение его износа

	4
	Установка частотного преобразователя 11 кВт, датчика давления и манометра для глубинного насоса  ЭЦВ 6-10-110 на скважине пер. Трубка, 1А д.Покровка
	2028
	
	 
	 
	 34,30
	 34,30
	Цель установки частотного преобразователя является снижение потребления электроэнергии за счет снижения оборотов насоса, синхронизация объема выкачиваемой воды с дебетом скважины, увеличение ресурса скважинного насоса. 

	 
	Итого водоснабжение п. Авда, д. Покровка
	 
	 
	 44,41
	 43,60
	 78,71
	 166,72
	 

	 
	Итого п. Авда, д. Покровка
	 
	 
	 44,41
	 43,60
	 78,71
	 166,72
	 




















Приложение № 3
к постановлению №      -п от «    » .12.2025г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия
	Вид деятельности
	2026
	2027
	2028
	Итого, тыс. руб. НДС для УСНО
	Обоснование мероприятия

	с. Толстихино

	1
	Установка частотного преобразователя 11кВт, датчика давления и манометра для глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине  ул. 60 лет Октября, 36 с. Толстихино
	2027
	Водоснабжение
	 
	 34,30
	 
	 34,30
	Цель установки частотного преобразователя является снижение потребления электроэнергии за счет снижения оборотов насоса, синхронизация объема выкачиваемой воды с дебетом скважины, увеличение ресурса скважинного насоса. 

	2
	Строительство павильона скважины по адресу: ул. 60 лет Октября, 36 с. Толстихино
	2026
	
	 44,41
	 
	 
	 44,41
	Мероприятие реализуется с целью защиты объекта водоснабжения от доступа 3-х лиц, обеспечение антитеррористической безопасности согласно Протокол №2 от 05.03.2024 заседания антитеррористической комиссии Уярского района, обеспечение сохранности оборудование и снижение его износа

	3
	Строительство ограждения на водозаборе (скважина и водонапорная башня) протяженностью 130 м. с. Толстихино, ул. 60 лет Октября, 36
	2028
	
	
	
	88,86
	88,86
	Мероприятие реализуется с целью защиты объекта водоснабжения от доступа 3-х лиц, обеспечение антитеррористической безопасности согласно Протокол №2 от 05.03.2024 заседания антитеррористической комиссии Уярского района, обеспечение сохранности оборудование и снижение его износа

	 
	Итого
	 
	 
	 44,41
	 34,30
	88,86
	167,57
	 




Население 	Бюджетные организации	Прочие потребители	Потери	9697.68	841.85	91.05	1095.96	

ХВС	ГВС	11645.46	1090.06	
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